ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ШУМЕЙКО АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Заказчик: ОАО «Молкомбинат»                                                                          

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
По инженерно-геологическим изысканиям

Объект: Инженерно-геологические изыскания по трассе
газопровода ОАО «Молкомбинат»

СОСТАВИЛ                                                                                            ИП Шумейко А.Ф.

БАЛАКОВО 2009

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. Введение                                                                                                           3
2. Физико-географические условия                                                                   3
3. Геологическое строение                                                                                 4
4. Гидрогеологические условия                                                                         5
5. Физико-механические свойства грунтов                                                      6
6. Выводы                                                                                                             8
7. Список использованной литературы                                                             9
8. Сводный журнал буровых скважин                                                              10
9. Ведомость определения физико-механических свойств грунтов              12

1. Введение
Инженерно-геологические изыскания по объекту: трасса газопровода ОАО «Молкомбинат» выполнены в соответствии с  требованиями нормативных документов: СНиП 2.05.06-85, ГОСТ 25100-95, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 9.603-89, СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.03.11-85, СП 11-102-97, СП 11-105-97 и согласно техническому заданию заказчика. Инженерные изыскания выполнены полевой партией Шумейко Анатолия Федоровича. Лабораторные работы выполнены лабораторией «ПриволжТИСИЗ»  г. Саратов. Виды и объемы выполненных инженерно-геологических изысканий приводятся в таблице №1.

                                                                                                           Таблица №1
№	Виды работ	Ед. из	Объем	Примечания	
1	Механическое бурение скважин        диаметром до 160 мм глубиной до 5 м.	п. м.	25	скв. № 1-5	
2	Отбор монолитов из скважин глубиной до 5 м.	мон.	18		
3	Лабораторные определения физико-механических свойств грунтов	опр.	18		

2. Физико-географические условия
Объект находится на улице Саратовское шоссе, д. 2 В в г. Балаково Саратовской области.
Климат района работ умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается 140-160 дней. Максимальное значение летних и зимних температур плюс 41˚С и минус 37˚С. Количество осадков за ноябрь – март 159 мм, за апрель – октябрь 292 мм. Преобладающее направление ветра за июнь – август и за декабрь – февраль – северо-западное. Средняя высота снежного покрова 93см. Средняя месячная температура района изысканий представлена в таблице № 2. Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов – 1,5 м. 

Средняя месячная температура в районе изысканий
                                                                                                       Таблица № 2
№	Наименование
пункта
наблюдения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	
1	САРАТОВ	-11,0	-11,4	-4,8	6,6	15,0	19,4	21,4	19,9	14,0	5,4	-2,0	-8,3	5,3	

3. Геологическое строение

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к поверхности второй надпойменной террасы р. Волги. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 30,0-31,94 м.
В геологическом строении до глубины 30 м принимают участие аллювиальные четвертичные отложения, залегающее горизонтально и субгоризонтально. Весь комплекс пород перекрыт почвенно-растительными грунтами современного возраста.
На основании анализа материалов изысканий и в соответствии с ГОСТ 20522- 96 в пределах площадки выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ), представленных в таблице №3.

Таблица №3 
№№
ИГЭ	Геологический индекс	Описание пород	Мощность, м	
			от	до	
1	tIV	Почва полутвердая	0	0,9	
2	d IV	Суглинок светло-коричневый, полутвердый	0,9	1,3	
3	limIIIhv	Глина шоколадоподобная, 
полутвердая	1,3	1,7	
4	limIIIhv	Глина шоколада подобная, туго и мягко пластичная	1,7	5,0	

4. Гидрогеологические условия
Грунтовые воды вскрыты в скважине №4 на глубине 6,0 м. на абсолютных отметках 24,90. Сезонные колебания уровня до 0,8 м. За расчетный уровень грунтовых вод следует принять отметку 25,7 м. Водовмещающими породами являются глина шоколада подобная, поток грунтовых вод направлен на восток.
Степень агрессивности подземных вод к бетону, железобетонным и металлическим конструкциям, согласно СНИП 2.03.11-85, охарактеризована в таблице №4. В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 коррозионная активность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая по рН среды, по отношению к алюминиевой оболочке средняя по содержанию хлор-иона.

Степень агрессивности подземных вод
Таблица №4
Показатель агрессивности 	Степень агрессивности воздействия на бетон	
	W4	W6	W8	
Бикарбонатная щелочь, мг-экв/дм3	неагрессивная	
Водородный показатель, pH	неагрессивная	
Содержание углекислоты, мг/дм3	средне-
агрессивная	слабо-
агрессивная	--------	
Содержание магнизиальных солей, мг/дм3 в перерасчете на ион Mq2+	неагрессивная	
Содержание едких щелочей, мг/дм3 в перерасчете на ионы Na+ и K+	неагрессивная
	
Суммарное содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей, мг/дм3(при наличии испаряющих поверхностей)	неагрессивная	
Содержание сульфатов в перерасчете на ионы SO4 2- (с учетом содержания ионов HCO3) для :
а) портландцемента по ГОСТ 10178-76	сильно
агрессивная	средне
агрессивная	слабо
агрессивная	
б) портландцемента по ГОСТ 10178-76 с содержанием в клинкере C3S не более 65%; С3А не более 7%; С3А+С4АF не более 22% и шлакопортландцемента	неагрессивная	
в) сульфатостойкого цемента по ГОСТ 22266-76	неагрессивная 	
Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций	
при постоянном погружении	при периодическом смачивании	
неагрессивная	среднеагрессивная	
Степень агрессивного воздействия на металлические конструкции при свободном доступе кислорода	
Средне агрессивная	

5. Физико-механические и коррозийные 
свойства грунтов 
По результатам выполненных инженерно-геологических работ, согласно ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96, на площадке выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
Физико-механические свойства грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам сведены  в таблице №5 и №6. 
Степень агрессивности грунтов ИГЭ №2 и№3 согласно СНиП 2.03.11-85 в таблице №7.
Согласно ГОСТ 9.602-2005 коррозийная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля высокая по содержанию хлор-иона, по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая по рН среды. Коррозийная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали средняя.
Инженерно-геологическое строение участка изысканий и характер залегания выделенных ИГЭ представлены на инженерно-геологических колонках.

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СВОЙСТВ ГРУНТОВ

Таблица № 5
Наименование показателей	Ед.
изм.	ИГЭ № 2	ИГЭ № 3	
		Норм	Расчетные с довер. вероятн.	Норм	Расчетные с довер. вероятн.	
			0,85	0,95		0,85	0,95	
Влажность на границе текучести	%	31,0			50,0			
Влажность на границе раскатывания	״	18,3			26,1			
Число пластичности	״	12,7			23,9			
Влажность природная	״	19,2			32,1			
Влажность при полном водонасыщении	״							
Плотность	т/м3	1,86	1,84	1,82	1,86	1,85	1,84	
 Плотность в сухом состоянии	״	1,54			1,41			
Плотность частиц грунта/ удельный вес/	״	2,69			2,70			
Коэффициент пористости	д. ед.	0,75			0,92			
Пористость	%							
Степень влажности	д. ед.	0,96			0,94			
Показатель текучести при W	-	0,07			0,25			
Показатель текучести при W sat	-							
Расчетное сопротивление грунта, Ro	кПа кгс/с 
м2							
Удельное сцепление,(C)	кПа	21	19	17	38	35	33	
Угол внутреннего трения,(φ)	Град.	17	16	15	15	14	13	
Модуль деформации при W (E)	Мпа	12			15			
Модуль деформации (E) при Wsqt	Мпа	8			10			

Таблица №6
Наименование показателей	Ед.
изм.	ИГЭ № 4	ИГЭ № 	
		Норм	Расчетные с довер. вероятн.	Норм	Расчетные с довер. вероятн.	
			0,85	0,95		0,85	0,95	
Влажность на границе текучести	%	46,1						
Влажность на границе раскатывания	״	25,6						
Число пластичности	״	20,5						
Влажность природная	״	34,2						
Влажность при полном водонасыщении	״							
Плотность	т/м3	1,87	1,86	1,85				
 Плотность в сухом состоянии	״	1,39						
Плотность частиц грунта/ удельный вес/	״	2,69						
Коэффициент пористости	д. ед.	0,93						
Пористость	%							
Степень влажности	д. ед.	0,99						
Показатель текучести при W	-	0,42						
Показатель текучести при W sat	-							
Расчетное сопротивление грунта, Ro	кПа кгс/с 
м2							
Удельное сцепление,(C)	кПа	34	30	26				
Угол внутреннего трения,(φ)	Град.	14	13	12				
Модуль деформации при W (E)	Мпа	12						
Модуль деформации (E) при Wsqt	Мпа	9						
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВ
ИГЭ №2,3
Таблица №7
Характеристика цемента	Показатель агрессивности	Степень агрессивного воздействия на бетон	
		W4	W6	W8	
1	2	3	4	5	
Портландцемент по ГОСТ 10178-76	Сульфаты в пересчете на SO4-2	СИЛЬНО
АГРЕССИВ
НАЯ	СРЕДНЕ
АГРЕССИВ
НАЯ	СЛАБО
АГРЕССИВ
НАЯ	
Портландцемент по ГОСТ 10178-76 с содержанием С3А+С4АF не более 65%, С3А не более 7% , С3А+С4АF не более 22% и шлакопортландцемента	

Сульфаты в пересчете на SO4-2	

НЕАГРЕССИВНАЯ	
Сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266-76		НЕАГРЕССИВНАЯ	
Портландцемент, шлакопортландцемент по ГОСТ 10178-76 и сульфатостойкие цементы по  ГОСТ 22266-76	

Хлориды в пересчете на С1	

СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	
Степень агрессивности воздействия грунтов на металлические конструкции 	
Ниже уровня подземных вод	Выше уровня подземных вод	
СЛАБОАГРЕССИВНАЯ	СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ	

6. Выводы и рекомендации

6.1  Район изысканий расположен на территории г. Балаково Саратовской области на ул. Саратовское Шоссе 2В.
6.2  В геоморфологическом отношении участок строительства приурочен к поверхности второй надпойменной террасы р. Волги.
6.3  Подземные воды вскрыты в скважине №4 на глубине 6,0 м. Степень агрессивности вод приведена в таблице № 4.
6.4 На объекте изыскания выявлены следующие инженерно- геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ № 1 – Насыпной грунт;
ИГЭ № 2 – Суглинок светло-коричневый, полутвердый;
ИГЭ № 3 – Глина шоколадоподобная, полутвердая;
ИГЭ № 4 – Глина серая, песчанистая, туго и мягкопластичная.
Физико-механические свойства грунтов приведены в таблицах №5 и №6.
Коррозийные свойства грунтов отражены в таблице №7.
6.5 Грунты ИГЭ № 3 относятся к среднепучинистым (относительная деформация пучения 0,06 д.е.).
6.6 Группы ИГЭ №3 относятся к средненабухающим, давление набухания по архивным данным составляет 0,13-0,17 МПа. 
6.7 Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов, согласно СНиП 2.02.01-83*, составляет 1,5м, насыпных грунтов 1,7 м.
6.8 Согласно ГЭСН – 2001-01, выпуск 4 (изменения и дополнения, 2004) таблица 1 – 1а грунты по трудности разработки механизированным способом (одноковшовым экскаватором) классифицируется следующим образом:

ИГЭ №1 - § 26 «а»
ИГЭ №2 - § 35 «в»
ИГЭ №3 - § 8 «г»
ИГЭ №4 - § 8 «б»

Составил                                                                                 Шумейко А.Ф.

7. Список использованной литературы

7.1 СНиП 11-02-96  «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,М., 1997
7.2 СП 11-105-97      «Инженерно-геологические изыскания для строительства», М., 1997
7.3 СНиП  2.03.11-85   «Защита строительных конструкций от коррозии», М., 1986
7.4 СНиП 2.02.01-83*   «Основания зданий и сооружений»
7.5 ГОСТ 12248-96        «Грунты. Методы лабороторных определений характеристик прочности и деформируемости», М., 1997
7.6  Гост 20522-96         «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний», М., 1997

СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ДОКУМЕНТАЦИИ БУРОВЫХ СКВАЖИН

ПО ОБЪЕКТУ: инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода для ОАО «Молкомбинат» 

№№ ИГЭ	Геологический индекс	Описание грунтов	Глубина до подошвы слоя м.	Мощность слоя в м.	
1	2	3	4	5	

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

	

tIV

d IV

LimIIIhv

LimIIIhv

LimIIIhv

tIV

d IV

LimIIIhv

tIV

d IV

LimIIIhv

tIV

dIV

LimIIIhv

tIV

dIV

LimIIIhv

LimIIIhv

	Скважины пробурены 5 октября 2009г. 

Скважина №1
Абсолютная отметка 30.42м

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый, полутвердый

Глина шоколадоподобная, 
полутвердая

Глина шоколада подобная, туго и мягко пластичная

Глина темно-коричневая, мягкопластичная

Скважина пройдена до глубины 5.00 м.

Скважина №2
Абсолютная отметка 30.19м

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый, полутвердый

Глина шоколадаподобная, 
полутвердая

Скважина пройдена до глубины 5.00 м.

Скважина №3
Абсолютная отметка 30,02

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый,
Полутвердый

Глина шоколадоподобная, полутвердая
Скважина пройдена до глубины 5.0 м.

Скважина №4
Абсолютная отметка 30,90

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый полутвердый

Глина шоколадоподобная,
полутвердая
Скважина пройдена до глубины 6.0 м.

Скважина №5
Абсолютная отметка 30,97

Почва полутвердая

Суглинок светло-коричневый,
полутвердый

Глина шоколадоподобная,
полутвердая

Глина шоколадоподобная, туго и мягко пластичная

Глина темно-коричневая, мягкопластичная	

0,05

0,7

1,8

4,1

5,0

0,4

0,8

5,0

0,9

1,4

5,0

1,0

1,4

5,0

0,9

1,3

1,7

3,9

5,0